Elektrotehnikas pamati

---
Elektrotehnikas shēmu apzīmējumi

---
Avotu iekšējā pretestība
- Strāvas avoti var būt ar lielu vai mazu iekšējo pretestību
- Galējībās izšķir divus veidus:
  - Sprieguma avotus
  - Strāvas avotus

---
Sprieguma avots
- Ideālam sprieguma avotam
  - Nulle iekšējā pretestība
- Reālam sprieguma avotam
  - Bez slodzes pastāvīgs spriegums
  - Ar slodzi liela strāva, ko ierobežo maksimālā jauda
- Sprieguma avotus izmanto enerģijas pārvadei

---
Strāvas avots
- Ideālam strāvas avotam
  - Bezgalīga iekšējā pretestība
- Reālam strāvas avotam
  - Ar slodzi pastāvīga strāva
  - Bez slodzes liels spriegums, ko ierobežo maksimālā jauda
- Strāvas avotus izmanto signālu pārraidei
  - Analogajiem telefoniem tukšgaitas spriegums ir 48...120V,
    slodzes strāva ap 20mA

---
Elektrības piegāde
- Ja mājas apgādātu ar līdzstrāvu, tāpat kā no baterijām
- Pa garām elektropārvades līnijām pretestība vairs nav nenozīmīga
Rvads
Ir kā:
Rslodze
Rvads
spēkstacija
Mājas ierīce
Gara pārvades līnija

---
Kāpēc dažādi spriegumi
- Liela strāva caur pārvades līnijām ir neefektīva, izdalītā jauda (siltums) ir
  P = I2R
- Lai samazinātu zudumus, nepieciešama mazāka strāva, bet mazām ierīcēm liels spriegums ir nevajadzīgi bīstams
  P = UI
- Risinājums ir augstsprieguma līnijas
- Paaugstinot spriegumu no 120V uz 12kV strāva samazinās 100×

---
Transformer is just wire coiled around metal
Kāpēc maiņstrāva
- Līdz pusvadītāju izgudrošanai līdzstrāvas sprieguma maiņa bija sarežģīta un neefektīva
- Maiņstrāvas sprieguma maiņa transformatorā ir ļoti efektīva (>95..99%)
  - Tāpēc ir izdevīgi lietot maiņstrāvu

---
Elektroģenerators

---
Elektromotors

---
Maiņstrāvas tīkls

---
Tīkla spriegums un frekvence

---
Citi frekvences standarti
- Kuģos, lidmašīnās un kosmosa stacijās izmanto 120/230V 400Hz frekvenci
  - Ierīcēm mazāks izmērs un mazāks svars

---
PowerPoint Presentation
Sprieguma un jaudas vērtības
330V
= -330V
230 VAC spriegums svārstās no –330 uz +330V

---
Maiņstrāvas kontaktligzda

---
3-phase system
Kāpēc 3 fāžu tīkls
- 3 fāzes ir minimālais skaits, lai iegūtu rotējošu magnētisko lauku
- Svarīgi elektromotoriem
N
S

---
Vienas fāzes dalīšana
- Slodzēm ar lielu inerci var pietikt ar vienu fāzi, lauka nobīdei izmantojot
  - papildu kondensatoru
  - papildu tinumu

---
Elektromagnētiskie motori un ģeneratori
- Sinhronie motori
  - Griežas precīzi atbilstoši tīkla frekvencei
  - Rotoram nepieciešams savs pastāvīga magnētiskā lauka avots
    - Ar pastāvīgo magnētu
    - Ar līdzstrāvas tinumu
- Asinhronie
  - Griežas
    - Motors — nedaudz lēnāk kā tīkla frekvence
    - Ģenerators — nedaudz ātrāk kā tīkla frekvence
  - Rotors ir nekam nepievienots tinums
  - Magnētiskais lauks rotorā rodas no statorā radītās virpuļstrāvas

---
Elektrostatiskie motori un ģeneratori
- P = UI
  - Liela strāva — liels magnētiskais lauks
  - Liels spriegums — liels elektriskais lauks
- Līdz augstas pretestības izolatoru un pusvadītāju ieviešanai praktiski izmantoja tika kā elektriskā lauka ģeneratorus
- Mūsdienās mēģina izmantot arī kā motorus
  - Teorētiski var būt lielāks lietderības koeficients

---
The Electric Power System
Elektroenerģijas sistēma
- Elektroenerģijas sistēmām ir trīs galvenie elementi:
  - Ražošana
  - Pārvade
  - Sadale
- Izveides izmaksas:
  - Ražošana 40%
  - Pārvade 20%
  - Sadale 40%
- Uzturēšanas izmaksas
  - Senāk:
    - lielākā daļa uzturēšanas izmaksu bija ražošanai (ogles, gāze, šķelda)
    - pārvades un sadales izmaksas bija mazas
  - Tagad:
    - saules un vēja enerģija ražošanas izmaksas ir mazas,
    - pārvades un sadales izmaksas ir lielas
      (stacijas atrodas tālu no patērētājiem, saule nespīd un vējš nepūš visu laiku)

---
Stacijas
- Stacijās ražo elektrību, pārveidojot citur esošo enerģiju:
  - ogles, gāzi, naftas produktus
  - Kodolenerģiju
  - Ūdens plūsmā, vējā, saules gaismā
  - Zemes siltumā
- Nesauciet staciju par “parku”

---
Practical Electricity Generator
Hidroģenerators

---
Frekvences regulēšana
- Sprieguma regulēšana ir “lēta”
  - Lai palielinātu spriegumu, palielina strāvu primārajā (rotora) tinumā
  - Līdzīgi kā pārslēgt divriteņa pārnesumu (ja pietiek spēka)
- Frekvences regulēšana ir “dārga”
  - Palielinot spriegumu ģeneratoram ir lielāka slodze, un ir grūtāk nodrošināt nepieciešamo rotācijas ātrumu

---
Periodu skaits diennaktī

---
2.1 Feeders and Laterals
Pārvades līnijas
- Pārvades līnijas var būt gaisā vai pazemē
- Pazemes līnijās izmanto polimēru izolatorus
- Gaisvadu līnijas
  - Ar neizolētiem vadiem, izolatori ir tikai stiprinājumiem
  - Ar izolētiem vadiem

---
1. Substation Devices
Apakšstacijas
- Apakšstacijas ir saikne starp pārvades sistēmu un sadales sistēmu.
- Sadales apakšstacijas var atrasties perifērijā vai pilsētās, un tās var būt daļa no lielas pārvades apakšstacijas.
- Apakšstaciju ierīces parasti ir gaisa izolētas ar gaisu vai ar sēra heksafluorīdu (SF6)

---
2.6 Distribution Transformers
Тransformatori
- Palielina vai samazina spriegumu
- Uzstāda uz staba gaisvadu sistēmām, uz pamatnes vai pazemē
- Vienfāze privātajiem klientiem, trīs fāzes komerciālajiem un rūpnieciskajiem klientiem atkarībā no slodzes

---
Typical Transformers
Tipiski transformatori

---
1.2 Switchgear
Sadales ierīces
- Svarīgākā daļa ir ķēdes komutācijas ierīces, kas ļauj mainīt tīkla slēgumus un bojājuma apstākļos pārtrauc strāvu
  - Drošinātāji — spēj pārtraukt ķēdi pārslodzes vai īsslēguma gadījumā
    - Pēc ķēdes pārtraukuma jānomaina
  - Jaudas slēdži — spēj pārtraukt ķēdi īsslēguma gadījumā
    - Paredzētā strāva nosaka maksimāli pieļaujamo slodzi
    - Īsslēguma strāva vismaz 10× lielāka (A, B, C)
  - Slodzes slēdži — spēj pārtraukt ķēdi ar slodzi un pārslodzi
  - Atdalītāji — izmanto, lai būtu acīmredzams ķēdes pārtraukums

---
1.3 Compensating Device
Kompensācijas ierīces
- Sprieguma vai reaktīvās jaudas regulēšanai izmanto kompensācijas ierīces:
  - Autotransformatori, maina izejas spriegumu
  - Kondensatori
    - Palielina sistēmas kapacitāti
      (jo slodze pamatā ir/bija induktīva)
  - Sinhronie kompensatori
    - Sinhronie motori, kuriem mainot primārā tinuma strāvu var radīt gan induktīvu, gan kapacitatīvu pretestību

---
1.5 Control and Monitoring Devices
Vadības un pārraudzības ierīces
- Autotransformatori maina spriegumu, pārslēdzot induktoru tinumus
- Kapacitatīvie transformatori izmanto elektrisko lauku un kondensatorus
  - Izmanto, kur ir mazas strāvas
- Pārraudzības sistēmas, kas mēra spriegumu, strāvu un temperatūru, transformatoru eļļā izšķīdušās gāzes un ūdeni
- Automātiskās pārraudzības ierīces nodrošina reāllaika datus optimāliem lēmumiem vadības centrā
- Automatizētajām sadales sistēmām automātiska vadība no vadības centra

---
Elektrodrošības pamati

---
Basic Electrical Safety
Mērinstrumenti
- Indikators
  - Maiņstrāvas tīkla sprieguma uzrādīšanai
- Multimetrs
  - Sprieguma, strāvas, pretestības noteikšanai
- Osciloskops
  - Signāla apskatei un mērīšanai

---
Voltmetrs un ampērmetrs
- Voltmetru slēdz paralēli slodzei
  - Liela iekšējā pretestība
- Ampērmetru slēdz virknē ar slodzi
  - Maza iekšējā pretestība, t.s. šunts
  - Uz tā tāpat mēra spriegumu, ko pārvērrēķina strāvā

---
Kā plūst elektrība
- Elektrība pārvietojas pa noslēgtu ķēdi
- Ja pieskarsieties:
  - diviem dažādas fāzes vadiem vai
  - fāzei, stāvot uz zemes
  kļūstat par daļu no elektriskās ķēdes
- Plūstošā strāva atkarīga no kopējās pretestības

---
Faulty electrical equipment
Elektrisko bojājumu cēloņi
- Elektrība ir droša, ja to pareizi lieto
- Bojājumi rodas, ja elektroiekārtas ir bojātas:
  - nepareiza uzstādīšana
  - nepareiza apkope
  - nolietojums
  - pārslodze
- Lielāko daļu bojājumu rada vadu un ierīču pārslodze
- Bojājums var radīt īssavienojumu un pat ugunsgrēku

---
More Do’s & Don’ts
Ierīču sūtītie brīdinājumi
- Uzraugot ierīces, var pamanīt brīdinājumus, kas ir avārijas priekšvēstneši:
  - Ierīce “niķojas”
    - kāds vadītājs ir oksidējies, vairs nav laba kontakta tur, kur to vajag (žargonā — “garais”)
    - Kāds izolators ir oksidējies, vairs nav laba izolācija tur, kur to vajag (žargonā — “īsais”)
  - Skaņa — ierīce skan ar papildu virstoņiem un/vai skaļāk
    - piemēram, pārslogoti transformatori piesātinās un svārstības kļūst nelineāras sinusoīdas vietā ir taisnstūris
  - Smaka — ierīce pastiprināti karst
    - piemēram, ož pēc degošiem putekļiem vai kūstošiem polimēriem
  - Krāsa — ierīces daļas straujāk oksidējas
    - piemēram, kļūst tumšas vai melnas
- Šos brīdinājumus nedrīkst ignorēt
  - ierīce ir jāizslēdz un jānosaka “brīdinājuma” cēlonis

---
Current Vs. Resistance
Materiālu pretestība
- Metāli ir labi strāvas vadītāji ar ļoti mazu pretestību
- Gumija, keramika ir slikti strāvas vadītāji ar ļoti lielu pretestību
- Polimēri (C un H ķēdes) un koks ir diezgan labi izolatori
  - Karstumā polimēri sadalās — ūdeņradis izgaist, ogleklis paliek
  - Ogleklis (ogle) ir labs strāvas vadītājs
  - Karstumā polimēri zaudē izolējošas īpašības
- Destilēts ūdens ir ar lielu pretestību
  - Netīrs ūdens (satur skābes, sārmus vai sāļus) ir labs vadītājs ar salīdzinoši zemu pretestību
- Cilvēka ķermenis var būt labs vadītājs vai slikts vadītājs
  - Āda ir salīdzinoši labs izolators
  - Organisma iekšpuse ir diezgan labs vadītājs
    (kā mazas koncentrācijas sālsūdens)

---
Factors Affecting the Conductivity of the Human Body
Vadītspējas galvenie faktori
- Kādi ir apavi un kāda ir zemes virsma
  - Sausa, nevadoša materiāla pamats un sausi apavi ir labs izolators
- Kāda ir āda
  - vai āda ir mitra, sausa, taukaina, bez ievainojumiem?
  - sausa, vesela āda ir labs izolators
  - slapja, sasvīdusi āda ir slikts izolators
- Organisma stāvoklis
  - Noguris vai slims tādu pašu strāvu panes sliktāk kā vesels
- Saskarsmes ar elektrību ilgums
  - Ilgstošā elektrības iedarbībā mainās šūnu struktūra un vadītspēja palielinās

---
Cilvēka pretestība

---
Electrical Shock Injury
Elektriskā trieciena efekts
< 1mA	Sajūtu slieksnis / (Ar mēli var sajust pat >100uA)
< 10mA	Nepatīkami. Savelkas muskuļi, saķerot nevar atlaist
< 50mA	Sāpīgi. Īslaicīga elpošanas centra paralīze, kas izraisa elpošanas mazspēju. Var būt sirdsdarbības traucējumi.
> 50mA	Sāpīgi, var būt nāvīgi. Sirds kambaru fibrilācija, sirdsdarbības apstāšanās. Lūzumi, ko izraisa muskuļu spazmas.
>1A	Audu apdegumi strāvas ieejas un izejas vietās. Audu virsmas apdegumi. Liels elektriskais loks, karstums vai ultravioletie stari, var izraisīt nopietnus acu bojājumus. Lielākoties nāvīgi.
> 50mA bieži ir traumas nevis no elektrības trieciena, bet no tā radītā kritiena!
Can just feel it
Can’t let go
Increasing pain
Probably fatal

---
Ground: Reference Point
Zeme un zemējums
- Kā viens no “vadiem” parasti tiek izmantota zeme
- Zemes globālā pretestība ir ap 0,5Ω
- Lielāko pretestību rada nevis zeme, bet savienojuma vieta ar to — zemējums
  - Zemējuma pretestība ir ap 5..20Ω
- Vidējā sprieguma (5..30kV) līnijas dažkārt ir bez zemējuma
  - Līnijai īslaicīgi pieskaroties koku zariem neveidojas īssavienojums

---
Voltage gradient on the ground surface
Fāze, neitrāle un “zeme”
- Vadu, kurā mainās spriegums sauc par fāzi
- Vadu, pa kuru ierīces darbības laikā plūst strāva uz zemi, sauc par neitrāli
  - neitrālē ir neliels spriegums attiecībā pret zemi
- Savienojumu ar zemi, kurā ierīces darbības laikā strāva neplūst, sauc par zemējumu (žargonā — “zemi”)

---
Darba drošība
- Veicot remontdarbus, nodrošinieties, ka ierīci neieslēdz neuzmanības vai kļūdas dēļ
  - brīdiniet visus iesaistītos par veicamajiem darbiem
  - izmantojiet informatīvus un mehāniskus bloķēšanas līdzekļus ierīces ieslēgšanai
  - pārliecinieties, ka ierīce ir atslēgta un iezemējiet ierīci uz remonta laiku
- Pirms sprieguma ieslēgšanas
  - pārliecinieties, ka visi iesaistītie beiguši darbus
  - atvienojiet zemējumu
  - brīdiniet visus iesaistītos

---
Step potential
Soļu spriegums
- Tā kā zemei nav nulles pretestība, atālinoties no strāvas avota, spriegums krītas
  - Līdzīgi kā dilst viļņi, iemetot ūdenī akmeni
  - Šis efekts ir pazīstams kā soļu spriegums
- Lielām (īsslēguma) strāvām izplatoties caur zemi, starp dažādām vietām ir liela sprieguma starpība
- Ejot ar lieliem soļiem, katra kāja var saskarties ar dažādu spriegumu
- Pārvietojoties ap īsslēgumu vienmēr turiet kājas kopā un ejiet pēdu pie pēdas

---
Soļu spriegums
- Ierīcei novadot stāvu uz zemi ir augstāks spriegums nekā zemei tālāk no tās
- Stāvot attālu no ierīces ar kājām un pieskaroties tai var būt liela sprieguma starpība
m
kV

---
Fallen power lines
Pārrautas elektropārvades līnijas
- Elektrības sadales vadus var pārraut vētras un ledus, kā arī transportlīdzekļu atsitīšanās pret elektrības stabiem
- Ja saskaraties ar pārrautiem vai nokritušiem vadiem, vienmēr pieņemiet, ka vados ir spriegums
- Pat ja kādu brīdi vados sprieguma nav, tas var parādīties bez brīdinājuma
- Raugieties, lai vietai netuvojas citi
- Zvaniet glābšanas dienestam
[Speaker Notes: Not only are the lines energized, but they are energized and capable of killing you or others]

---
Cilvēki transportlīdzeklī zem sprieguma
- Ja pāri transportlīdzeklim atrodas nokritis vads, kurā atrodas cilvēki
- Ja vadītājs ir ievainots un nevar pārvietot transportlīdzekli, norādiet vadītājam palikt vietā, līdz ierodas elektroenerģijas uzņēmuma personāls.
- Ja pasažieri nav cietuši, bet transportlīdzeklī ir izcēlies ugunsgrēks, ko nevar viegli nodzēst un transportlīdzekli nevar pārvietot, lieciet pasažieriem izkļūt ar lēcienu.
- Nepieskarieties zemei ​​un automašīnai vienlaikus.
- Leciet ar abām kājām kopā vai veiciet īsus soļus prom no transportlīdzekļa

---
Elektrodrošības kopsavilkums
- Visas ķēdes ir zem sprieguma, izņemot:
  - ķēdē ir redzams pārtraukums
  - mērinstruments uzrāda 0V
  - ķēde ir iezemēta
  - viegli pieskaroties, nav jūtams spriegums
- Nodrošinieties, ka veicot remontdarbus ierīces nepieslēgs strāvai
- Viss, kas samazina pretestību, palielina elektriskās strāvas trieciena risku
- Ar pietiekami augstu spriegumu, jebkas ir vadītājs